H07RN-F, 07RN-F (аналог КГ)

в соответствии с ДСТУ 4809:2009 (EN 60332-1-2)

кабель с медными жилами в резиновой изоляции в

оболочке из резины (класс жилы 5)

Структура кабеля:

- проводник: медный многопроволочный,  класс гибкости 5 в соответствии с требованиями международной электротехнической КОМИССИИ 60228, HD 383

- изоляция жил: резина типа  (EPR, EI-4). Если в обозначении сечения кабеля имеется символ G, это значит, что одна из жил имеет желто-зеленую изоляцию, например: H07RN-F 4G25

- стандартная расцветка жил:                                                                                                2 жилы -  голубой и коричневый 
3 жилы – желто-зеленый, голубой, коричневый 
5 жил   – желто-зеленый, коричневый, черный, серый 
6 жил   -  желто-зеленый, голубой, коричневый, черный цвет, серый 
7 и более – желто-зеленый, остальные черные с нанесением белой краской   нумерации  жил.

- оболочка из резины типа EM-4 - черная

Технические характеристики:

- номинальное напряжение: 450/750В

- диапазон рабочих температур: от минус 25°С до плюс 60°С

- температура короткого замыкания:200С

- мин. температура прокладки для фиксированного монтажа: -40°С

Применение:

- в основном подвижный монтаж как внутри, так и вне помещений (в т.ч. и на открытом воздухе), рекомендуется для взрывоопасных помещений

- для осуществления соединений, подвергаемых  механическим воздействиям (напр. для подвижных механизмов)

Особые характеристики:

- хорошая сопротивляемость воздействию индустриальных масел, атмосферных агентов и воды, не распространяет горения с малым коэффициентом дымо-образования

- Цвет внешней изоляции: - черный.

LGs 450/750 V

одножильный медный провод с изоляцией из

силиконовой резины (класс жилы 5)

Конструкция

Провод одножильный с медной многопроволочной жилой в изоляции из силиконовой резины 450-750 В. Номинальное напряжение 750 В. Жила медная, луженая, многопроволочная, класс гибкости 5 в изоляции из силиконовой резины. Максимальная температура работы провода до 180 °С (максимальная температура жилы при коротком замыкании + 350 °С), минимальная температура работы провода — −60 °С.

Применение

Провод рекомендуется для использования в ситуациях, где из-за высоких или низких температур изоляция кабеля становится ломкой и хрупкой в т. ч. гибкие присоединения в электрическом оборудовании (электродвигатели, осветительные приборы, устройства управления и распределения) и отопительных системах, в местах с высокой температурой окружающей среды. Одножильные провода прокладываются на открытом воздухе с промежутками не меньше внешнего диаметра, это же относится к распределительным щитам.

Дополнительная информация
     Не содержит галогенов, имеет высокую температуру возгорания, очень хорошие показатели диэлектрической прочности для высоких температур, стойкость к воздействию химических веществ (кислород, озон, растительные и животные жиры, растворы мыла, алкоголя, аммиак, слабые основания и кислоты, морская вода.)

Безопасные свойства провода обеспечиваются:

- использованием силиконовой резины для изготовления изоляции провода, которая обладает высокой устойчивостью к тепловым нагрузкам;

- высокой диэлектрической прочностью изоляции (не менее 5 кВ) при длительно допустимой температуре ее нагрева до +180 °С;

- высокой термической устойчивостью токопроводящей жилы (до +350 °С) в режиме короткого замыкания;

- применением на предприятии-изготовителе системы управления качеством, гарантирующей условия стабильности показателей безопасности при серийном производстве провода сертификат ISO 9002.

SIHF 300/500 V

в соответствии с ДСТУ 4809:2009 (EN 60332-1-2)

многожильный медный провод с изоляцией и оболочкой

из специальной силиконовой резины (класс жилы 5)

Конструкция

Провод многоножильный с медной многопроволочной жилой в изоляции из силиконовой резины 450-750 В. Номинальное напряжение 750 В. Жила медная,  многопроволочная, класс гибкости 5 в изоляции из специальной силиконовой резины. Максимальная температура работы провода до 180 °С (максимальная температура жилы при коротком замыкании + 350 °С), минимальная температура работы провода — −60 °С. сохранение механических характеристик в пределах широкого диапазона температур (-60°C к 180°С).

Стандартная расцветка жил:
2 -   голубая, коричневая 
3 -  желто-зеленая, голубая, коричневая, 
4 -  желто-зеленая, коричневая, черная, серая 
5, - желто-зеленая, голубая, коричневая, черная, серая 
7, - желто-зеленая, голубая, коричневая, черная, серая, оранжевая, белая 

Наружная оболочка:

специальный силикон  type EI2 
Цвет оболочки:  красный, коричневый, белый или черный 

Испытательное напряжение 50Hz: 2000V 
Минимальный  радиус изгиба: 7,5 диаметра кабеля 

Преимущества:

- гибкость и эластичность, неизменная при чрезвычайно низких температурах (-60°С); 
 - стойкость к высоким температурам (+180°С);
- стойкость к воспламенению;
- при длительном воздействии огня – низкое выделение галогенов; 
- стойкость к солнечному свету погодным изменениям, осадкам; 
- стойкость к воздействию  кислорода озона, растительных и животных жиров, мыльных        растворов, алкоголя, аммиака, разбавленных кислот и щелочей, морской воды.